## Feuil1
Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
Combustible | Capacité | Exigences | Article
Combustibles fossiles autres que les huiles usées (ex : gaz naturel et mazout) | moins de 3 MW | Pas de certificat d'autorisation
|  | Teneur en soufre à respecteur | 57
| plus de 3 MW | Certificat d'autorisation nécessaire
|  | Normes d'émissions de matières particulaires applicables | 64
|  | Normes d'émissions d'oxydes d'azote applicables | 65
|  | Échantillonnage à la source des gaz émis tous les 3 ans (* le premier échantillonnage doit être réalisée avant le 20 juin 2012) | 74
|  | Teneur en soufre à respecteur | 57
| plus de 15 mW | Certificat d'autorisation nécessaire
|  | Normes d'émissions de matières particulaires applicables | 64
|  | Normes d'émissions d'oxydes d'azote applicables | 65
|  | Échantillonnage à la source des gaz émis tous les 3 ans (* le premier échantillonnage doit être réalisée avant le 20 juin 2012) | 74
|  | Système de mesure et d'enregistrement en continu nécessaire sauf pour les systèmes alimentés seulement par des combustibles à l'état gazeux | 72
|  | Teneur en soufre à respecteur | 57
Bois et résidus de bois non traité et exempts de produits chimiques (excluant les biomasses agricoles (i.e. panic érigé, paille, tiges, granules écaillées, etc.) qui doivent respecter d'autres règles) | moins de 3 MW | Pas de certification d'autorisation
|  | Vitesse verticale ascendante d'au moins 10 m/s (pas de document à fournir au MDDEP toutefois) | 61
|  | Normes d'émissions de matières particulaires applicables | 75
|  | Échantillonnage à la source des gaz émis tous les 5 ans pour tous les appareils installés après le 30 juin 2001 (le premier échantillonnage doit être réalisé maximum 1 an après l'installation) | 86
| plus de 3MW | Certificat d'autorisation nécessaire
|  | Vitesse verticale ascendante d'au moins 15 m/s (pas de document à fournir au MDDEP toutefois) | 61
|  | Normes d'émissions de matières particulaires applicables | 75
|  | Échantillonnage à la source des gaz émis tous les 3 ans peu importe l'âge de l'appareil | 86
| plus de 10 MW | Certificat d'autorisation nécessaire
|  | Vitesse verticale ascendante d'au moins 15 m/s (pas de document à fournir au MDDEP toutefois) | 61
|  | Normes d'émissions de matières particulaires applicables | 75
|  | Échantillonnage à la source des gaz émis tous les ans peu importe l'âge de l'appareil | 86
|  | Système de mesure et d'enregistrement en continu de la concentration en 02, en CO2, de l'opacité des gaz émis dans l'atmosphère et particules | 83
| plus de 15 mW | Certificat d'autorisation nécessaire
|  | Vitesse verticale ascendante d'au moins 15 m/s (pas de document à fournir au MDDEP toutefois) | 61
|  | Normes d'émissions de matières particulaires applicables | 75
|  | Normes d'émissions d'oxydes d'azote applicables | 76
|  | Échantillonnage à la source des gaz émis tous les ans et au moins une fois tous les 2 ans pour l'analyse des oxydes d'azote | 86
|  | Système de mesure et d'enregistrement en continu de la ocncentration en 02, en CO2, de l'opacité des gaz émis dans l'atmosphère et particules | 83
Huile usée | Se référer au Règlement sur les matières dangereuses : Le Règlement sur les matières dangereuses permet d’utiliser des huiles usées à des fins énergétiques pourvu que l’équipement de combustion ait une puissance d’au moins trois mégawatts (3 mW) et que ces huiles respectent les normes mentionnées à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses. Toutefois, les serres déjà autorisés à utiliser des huiles usées à des fins énergétiques avant l’entrée en vigueur du Règlement, et dont la puissance de l’équipement de combustion est inférieure à trois mégawatts, pourront continuer de le faire à condition qu’il s’agisse du même équipement et que les huiles soient conformes aux normes de l’annexe 6 du Règlement. Le permis peut être renouvelé si antérieur à 1997 et s'il a été renouvelé à tous les 5 ans depuis. Une serre ne peut pas obtenir un permis pour la combustion d'huile usée si elle ne l'utilisait pas avant 1997.
Autres combustibles | Pour des questions concernant la combustion d'autres combustibles (excluant les combustibles fossiles, le bois non-traité, le gaz naturel, le mazout et l'huile usée), contactez votre direction régionale du MDDEP.