## Notes
Notes sur le fonctionnement de la feuille Calculs des éléments économiques d'un projet de chauffage à la biomasse
Fichier de travail
L'objectif de la feuille est d'automatiser, à l'intérieur d'une démarche, les calculs requis pour faciliter l'évaluation économique adéquate d'un projet d'investissement pour un système de chauffage à la biomasse.
La feuille est construite pour qu'il y ait un minimum d'entrée de données à faire.
Vous pouvez procéder en suivant simplement l'ordre des onglets et en entrant dans les cellules ombragées les valeurs qui correspondent à votre projet.
Cependant, pour le calcul des équivalences de combustibles, nous vous suggérons de vous limiter au choix des valeurs du combustible en référence dans un premier temps (lignes 3 à 73, onglet 1-Calculs-équivalences ). Les cellules ombragées des onglets 1-Calculs-équivalences et 6-PCS et PCI ne devraient être modifiées qu'après validation de la performance réelle des systèmes en opération et de la valeur des combustibles (lignes 87 à 132,onglet 1-Calculs-équivalences).
Certaines cellules ont des commentaires (petit triangle rouge dans le coin supérieur droit) vous n'avez qu'à mettre le pointeur de la souris sur celle-ci pour y avoir accès. Le commentaire donne des informations sur le contenu de la cellule.
Si on désire faire une comparaison entre les couts d'investissements de deux différents systèmes de chauffe, on peut utiliser une copie du fichier pour chacune des options ou plus simplement créer une copie de l'onglet 4-Investissents
L'onglet Références vous donne accès à différents liens pour de l'information relative au chauffage à la biomasse.
Les onglets sont protégés, sans mot de passe, afin de garder la feuille de calcul fonctionnelle advenant une erreur d'entrée.
Le lecteur peut cliquer le titre des sections ci-dessous pour arriver directement à la feuille d'Excel désirée.
1-Calculs-équivalences
- Outils pour trouver les équivalences : ancien système vs nouveau système (à titre d'information seulement)
2-Coûts des combustibles
3-Frais de fonctionnement
4-Investissents
5-Évaluation économique
6-PCS et PCI
Références

## 1-Calculs-équivalences
X | Cliquez la cellule en jaune pour retourner à l'onglet « Notes »
Tableau 1. Quantité de biomasse forestière requise pour remplacer une unité de combustible fossile
| Quantité de combustible fossile |  | Quantité de biomasse forrestière *
|  |  | 10 % humidité ** | 30 % humidité ***
|  |  | kg | kg
| Mazout et huile usée | 1 litre | 2.7485 | 3.7
| Gaz naturel | 1 m³ | 2.7411 | 3.6901
| Propane | 1 litre | 1.888 | 2.5416
* essences à bois dur
** 1% de cendres sur une base de 100 % de matière sèche
*** 2% de cendres sur une base de 100 % de matière sèche
Le tableau qui contient la quantité de biomasses forestières requise pour remplacer une unité de combustible fossile est à titre d'exemple et a comme hypothèse que l'efficacité moyenne globale de la chauffe, en partant de l'énergie brute des combustibles, soit légèrement supérieure pour un système avec des combustibles fossiles que pour un système avec de la biomasse. Pour avoir le même niveau de performance, un système à la biomasse avec un réservoir d'hydroaccumulation approprié doit fonctionner en tout temps de façon optimale. Cependant, les résultats observés sur le terrain démontrent que ce n'est généralement pas le cas; pour les nouveaux utilisateurs du chauffage à la biomasse, l'efficacité globale de la chauffe tend souvent à être moindre, du moins durant les premières années, selon les installations, le type de biomasse et l'habilité de l'opérateur.
Encadrés en références pour le Tableau 1.
| Les valeurs du tableau 1 proviennent des données utilisées et présentées dans les encadrés A, B, C, D, E, F. Également ces valeurs sont déduites à partir des données entrées dans les cellules ombragés C38 et C39 de l'onglet 6-PCS et PCI. Le lecteur trouvera plus bas un outil pour estimer les équivalences. | [5 empty] | A - Mazout et huile usée vs Biomasse 10 % humidité
Contenue énergétique (référence : voir l'onglet 7-PCS et PCI)
[7 empty] | PCIMAZOUT.HUILE.USÉE = | 36.472 | MJ/L
[7 empty] | PCIHUMIDE.10% = | 15.5413 | MJ/kg
Efficacité du système de chauffe (génération et distribution)
[7 empty] | Mazout et huile usée = | 0.75
[7 empty] | Biomasse = | 0.64038
| Notes : Si le système de chauffe d'un combustible récupère la chaleur latente (chaleur contenue dans les fumées et évacuée par la cheminée), alors il est préférable de prendre le PCSCOMBUSTIBLE au lieu du PCICOMBUSTIBLE. Au moment de la rédaction de la fiche, seules les chaudières à condensation au gaz naturel ou encore au propane étaient intéressantes pour récupérer la chaleur latente. Le taux d'efficacité d'un système de chauffe est le rapport entre l'énergie transférée dans la serre (chaleur) et l'énergie disponible et consommée d'un combustible sur une base annuelle. | [5 empty] | B - Mazout et huile usée - Biomasse 30 % humidité
Contenue énergétique (référence : voir l'onglet 7-PCS et PCI)
[7 empty] | PCIMAZOUT.HUILE.USÉE = | 36.472 | MJ/L
[7 empty] | PCIHUMIDE.30% = | 11.5446 | MJ/kg
Efficacité du système de chauffe (génération et distribution)
[7 empty] | Mazout et huile usée = | 0.75
[7 empty] | Biomasse = | 0.64038
C - Gaz naturel (système régulier) - Biomasse 10 % humidité
Contenue énergétique (référence : voir l'onglet 7-PCS et PCI)
[7 empty] | PCIGAZ.NATUREL = | 34.101 | MJ/L
[7 empty] | PCIHUMIDE.10% = | 15.5413 | MJ/kg
Efficacité du système de chauffe (génération et distribution)
[7 empty] | Gaz naturel = | 0.8
[7 empty] | Biomasse = | 0.64038
D - Gaz naturel (système régulier) - Biomasse 30 % humidité
Contenue énergétique (référence : voir l'onglet 7-PCS et PCI)
[7 empty] | PCIGAZ.NATUREL = | 34.101 | MJ/L
[7 empty] | PCIHUMIDE.30% = | 11.5446 | MJ/kg
Efficacité du système de chauffe (génération et distribution)
[7 empty] | Gaz naturel = | 0.8
[7 empty] | Biomasse = | 0.64038
E - Propane (système régulier) - Biomasse 10 % humidité
Contenue énergétique (référence : voir l'onglet 7-PCS et PCI)
[7 empty] | PCIPROPANE = | 23.4876 | MJ/L
[7 empty] | PCIHUMIDE.10% = | 15.5413 | MJ/kg
Efficacité du système de chauffe (génération et distribution)
[7 empty] | Propane = | 0.8
[7 empty] | Biomasse = | 0.64038
F - Propane (système régulier) - Biomasse 30 % humidité
Contenue énergétique (référence : voir l'onglet 7-PCS et PCI)
[7 empty] | PCIPROPANE = | 23.4876 | MJ/L
[7 empty] | PCIHUMIDE.30% = | 11.5446 | MJ/kg
Efficacité du système de chauffe (génération et distribution)
[7 empty] | Propane = | 0.8
[7 empty] | Biomasse = | 0.64038
Outils pour trouver les équivalences : ancien système vs nouveau système (à titre d'information seulement)
| RÉSULTAT |  |  |  |  | SECTION D'ENTRÉE DE DONNÉES
| Pour 1 L (Mazout léger no. 2 - ancien système), il faudra... |  |  |  | ←
| 0,003 kg (Biomasse #A - nouveau système) | [5 empty] | Ancien combustible : | Mazout léger no. 2
[7 empty] | Récupération chaleur latente : | NON |  |  | Combustible | Unité | PCS | PCI | Chaleur latente
[7 empty] | Pouvoir calorifique : | 36.472 | MJ/L |  | Électricité | kWh | 3.6 | 3.6 | OUI
[7 empty] | Taux efficacité : | 75 | % |  | Gaz naturel | m³ | 37.89 | 34.101 | NON
[11 empty] | Mazout léger no. 2 | L | 38.8 | 36.472
[7 empty] | Nouveau combustible : | Biomasse #A |  |  | Mazout lourd (no. 5 et no. 6) | L | 42.5 | 40.375
[7 empty] | Récupération chaleur latente : | NON |  |  | Propane | L | 25.53 | 23.4876
[7 empty] | Pouvoir calorifique : | 15.5413 | MJ/kg |  | Huile usée | L | 38.8 | 36.472
[7 empty] | Taux efficacité : | 64.0384 | % |  | Biomasse #A | kg | 16.6218 | 15.5413
[11 empty] | Biomasse #B | kg | 16.6218 | 15.5413
[11 empty] | Autre #A | kg | 18.69 | 17.4751
[7 empty] | Pour « Autre combustible » : |  |  |  | Autre #B | kg | 18.69 | 17.4751
Autre #A
[7 empty] | PCS | Diff. PCS vs PCI | PCI | Unité
[7 empty] | MJ/unité | % * | MJ/unité |  |  | Unité
[7 empty] | 18.69 | 6.5% | 17.4751 | kg |  | L
kg
[7 empty] | Autre #B |  |  |  |  | m³
[7 empty] | PCS | Diff. PCS vs PCI | PCI | Unité |  | tonne métrique
[7 empty] | MJ/unité | % * | MJ/unité
[7 empty] | 18.69 | 6.5% | 17.4751 | kg
* De façon simplifiée : 5 % pour les produits pétroliers, 6 % à 7 % pour la biomasse.
Pour « Biomasse » :
Biomasse #A
[7 empty] | PCSANHYDRE | 18.69 | MJ/kg
[7 empty] | Taux d'humidité | 10 | %
[7 empty] | Hydrogène | 5.267 | %
(5,25 % à 5,95 %)
Biomasse #B
[7 empty] | PCSANHYDRE | 18.69 | MJ/kg
[7 empty] | Taux d'humidité | 10 | %
[7 empty] | Hydrogène | 5.267 | %
(5,25 % à 5,95 %)

## 2-Coûts des combustibles
X | Cliquez la cellule en jaune pour retourner à l'onglet « Notes »
Calcul de la consommation normalisée de combustible
| Superficie chauffée | m²
| Consommation | litres/m²/an | 0
| Consommation annuelle | litres/an
Énergie net de chauffe
|  | kWh/L | kWh
|  | 7.6 | 0
Tableau 2. Économies annuelles anticipées sur le coûts des combustibles
Taux de substitution*: kg de biomasse par litre
|  | Mazout léger no. 2 Huile usée | Copeaux | Combustible | PCS (kWh) | Taux d'efficacité | Énergie nette pour la chauffe | Unité
| Menu déroulant sélectionner |  | 30 % humidité | Électricité | 1 | 0.99 | 0.99 | kWh/kWh
| Consommation annuellle | 0 | 0 | Gaz naturel Système régulier | 10.525 | 0.75 | 7.8937 | kWh/m³
| Prix anticipé combustible $/unité |  |  | Gaz naturel Chaudière à condensation | 10.525 | 0.875 | 9.2094 | kWh/m³
| Dépenses annuelles pour le combustible | 0 | 0 | Mazout léger no. 2 Huile usée | 10.7778 | 0.70515 | 7.6 | kWh/L
| Economies anticipées |  | 0 | Mazout lourd (no. 5 et no. 6) | 11.8056 | 0.70515 | 8.3247 | kWh/L
| Dépenses annuelles pour le combustible $/m² | 0 | 0 | Propane Système régulier | 7.0917 | 0.75 | 5.3187 | kWh/L
| Economies anticipées $/m² |  | 0 | Propane Chaudière à condensation | 7.0917 | 0.875 | 6.2052 | kWh/L
* La valeur provient du tableau 1. de l'onglet 1-Calculs-équivalences
Données entrées
Note on C10: Valeur basée sur le PCS et l'efficacité du système de chauffe (valeur standard)

## 3-Frais de fonctionnement
X | Cliquez la cellule en jaune pour retourner à l'onglet « Notes »
| Tableau 3 |  |  |  | Tableau 4
| Critères techniques pour l'évaluation des frais de fonctionnement |  |  |  | Frais de fonctionnement annuels en $
| Item | Unité | mazout | biomasse | Item | fossile | biomasse | différence $ | différence %
| Électricité 1 | kwh /100kWh | 2.75 | 3.5 | Électricité 1 | 0 | 0 | 0
| Traitement d'eau2 | $/m² |  |  | Traitement d'eau2 | 0 | 0 | 0
| Main d'œuvre3 | h/semaine |  |  | Main d'œuvre3 | 0 | 0 | 0
| Pièces et services4 | $/tonne |  |  | Pièces et services4 |  |  | 0
| Pièces et services4 | $/1 000 litres |  |  | Total $ | 0 | 0 | 0
| Tarif main d'oeuvre | $/h |  |  | Total $/m²
| Semaines d'opération | # |  |  | 4 Coûts des pièces et services reçus de l'externe pour effectuer l'entretien et les réparations du système de chauffage excluant le traitement de l'eau.
| Tarif électricité | $/kWh | 0
Données entrées
| 1 Consommation d'électricité attribuée à la chauffe* |  |  |  | Entretien et réparations en fonction de l'investissement
| Combustible | kWh électricité/100 kWh chauffe | kWh | $ |  |  | $ /m² * | $ total
| Mazout | 2.75 | 0 | 0 | Investissement |  |  | 0
| Biomasse | 3.5 | 0 | 0
| Différence | 0.75 | 0 | 0 | Frais d'entretien et de réparations | 2% |  | 0
[6 empty] | 3% |  | 0
| kWh d'électricité/tonne de biomasse |  |  |  |  | 4% |  | 0
| $ d'électricité/tonne de biomasse |  |  |  |  | 5% |  | 0
[6 empty] | 6% |  | 0
| * En général, représente 50 % à 60 % de la facture d'électricité. Varie selon les systèmes mécaniques opérés |  |  |  | * par m² de superficie chauffée
2 Traitement d'eau
|  |  | Litres | litres/m²
Volume d'eau dans le système de distribution
Volume d'eau dans le système d'hydroaccumulation
| Total |  | 0
Concentraton du produit de protection en litre / 1000 litres
Prix du produit en petit volume $/litre
Prix du produit en gros volume $/litre
3 Main d'oeuvre
Heures par semaine du personnel de l'entreprise requises pour surveiller et gérer la bonne marche du système, manipuler la biomasse pour le système d'alimentation, recevoir et gérer l'approvisionnement, effectuer l'entretien et les réparations.

## 4-Investissents
X | Cliquer la cellule en jaune pour retourner à l'onglet « Notes »
Tableau 5. Coûts d'investissements pour un projet de chauffage à la biomasse, année:
| Superficie chauffée |  | 0 |  |  |  | Projet | Réf.# 3 | Durée de vie utile anticipée | Coût moyen
| Puissance brute : | [5 empty] | % | % | vie utile | amortissement
|  |  |  | # d'unités | Coût/unité | $ | du total | du total | ans | $/an | Repères techniques
1 | • Entrepôt de la biomasse |  |  | m² | $/m²
|  | Adaptation d'un bâtiment |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Nouveaux bâtiments |  | 0 |  | 0 | 0% | 11.6% |  | 0
2 | • Système d'alimentation |  |  | tonnes | $/tonne | [5 empty] | Tonnes | Autonomie *
|  | Mécanique d'alimentation |  |  |  | 0
|  | Réserve d'alimentation |  | 0 |  | 0
|  | Sous-total * |  | 0 |  | 0 | 0% | 5.3% |  | 0 | 0
3 | • Réservoir d'hydroaccumulation |  |  | Litres | $/litre | [5 empty] | L/kW | L/m²
|  | Achat et installation |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Adaptation au système d'appoint |  |  |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0 | 0% | 1.6% |  | 0
4 | • Chaudière à la biomasse |  |  | kW | $/kW | [6 empty] | W/m²
|  | Achat et installation |  | 0 | 0 |  | 0% | 39.1% |  |  |  |  | 272.7273
|  | Électricité et autres contingences |  |  | 4% | 0 | 0% | 3.3%
|  | Sous-total |  |  |  | 0 | 0% | 42.4% |  | 0
5 | • Bâtiment chaufferie |  |  | m² | $/m²
|  | Nouveau bâtiment |  | 0 |  | 0 | 0% | 27%
|  | Adaptation du bâtiment |  |  |  | 0 | 0%
|  | Sous-total |  |  |  | 0 | 0% | 27% |  | 0
6 | • Système de contrôle & de gestion
|  | Adaptation au système en place |  |  |  |  | 0%
|  | Nouveau système |  |  |  |  | 0%
|  | Sous-total |  |  |  | 0 | 0% | 1% |  | 0
7 | • Réseau hydronique
|  | Adaptation du système présent |  |  |  |  | 0%
|  | Nouveau système |  |  |  |  | 0
|  | Traitement d'eau (réservoir) |  |  |  | 0 | 0%
|  | Sous-total |  |  |  | 0 | 0% | 5.5% |  | 0
8 | • Services professionnels et autres
|  | Services professionnels |  |  |  | 0 | 0
|  | Permis et autres |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Sommation sans #8
|  | Sous-total |  |  |  | 0 | 0% | 5.6% |  | 0 |  |  | 0
| Investissement |  |  |  | $/kW | $ |  |  |  |  | $/m² | $/kWh
|  | Coût total |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0
9 | Subventions | [5 empty] | 0%
| Coût de l'amortissement |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Intérêts sur capital investi ou emprunts emprunts (onglet 5) |  |  | Taux: | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
| Coût net de l'investissement avec intérêts capitalisés |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| * | Autonomie avec un fonctionnement à 70 % de la puissance brute pendant 24 heures
| ** | Le type de bâtiment choisi influence fortement le coût. Certains optent pour une structure de serre.
| *** | Peut fluctuer en fonction des services fournis (plans & devis, démarchage, études, etc.)
Note on D5: =22*10,76*'coûts des combustibles'!D3/1000
Note on E9: .8 tonnes par m² (3 mètres de haut) selon la hauteur et 80% du besoin total de combustible
Note on F9: plancher de ciment et abri
Note on F12: prix d'entrée biomasse humide 20 000 $ ce qui est au-dessus = 2 fois moins cher
Note on N14: autonomie en fonction de la puissance à 80%

## 5-Évaluation économique
X | Cliquez la cellule en jaune pour retourner à l'onglet « Notes »
Calcul du coût des intérêts
| Tableau 6. Sommaire des coûts |  |  |  | % du montant investi emprunté
| Item | $/an | $/an/m² | % | Montant de l'emprunt | 0
| Dépenses annuelles pour le combustible | 0 |  | 0 | Taux d'intérêt %
| Frais de fonctionnement | 0 |  | 0 | Nombre d'années pour l'emprunt
| Amortissement sans subvention | 0 |  | 0 | Montant du paiement
| Intérêts sur capital ou emprunt répartis sur période d'amortissement |  |  | 0 | Total des intérêts payés | 0
| Total | 0 |  | 0
| Coût réel par kWh net de chauffe |  | $/kWh
Tableau 7. Évaluation de la rentabilité par le gain net annuel sur les coûts de chauffage
| Item | $/an | $/an/m²
| Dépenses pour le combustible fossile mazout | 0
| Frais de fonctionnement pour le mazout | 0
| Sous-total pour le combustible fossile mazout | 0
| Total des coûts pour le chauffage à la biomasse | 0
| Gain net annuel $ | 0
Gain net annuel %
Tableau 8. Calcul de la période de récupération de l'investissement (PRI)
|  | $/an | $/an/m²
| Économies anticipées sur le coût des combustibles | 0
| Différence dans les frais de fonctionnement | 0
| Économies anticipées après déduction de la différence des frais de fonctionnement | 0
| Couts totaux de l'investissement | 0
| Coûts après subvention | 0
PRI sans subvention (ans)
PRI avec subvention (ans)
Tableau 9. Rendement moyen annuel sur le capital investi
| Capital investi | 0
| Gain net annuel sans frais d'intérêts | #VALUE!
| Taux de rendement | #VALUE!
Tableau 10. Ratio investissement chiffres d'affaires.
|  | $/an | $/an/m²
Ventes de la culture en serre
Ratio de l'investissement par rapport au chiffre d'affaires
Ratio de l'investissement après subvention par rapport au chiffre d'affaires

## 6-PCS et PCI
X | Cliquez la cellule en jaune pour retourner à l'onglet « Notes »
Facteur de conversion pour les combustibles en MJ
Pouvoir calorique supérieur (PCS)
Pouvoir calorique inférieur (PCI) = PCS moins chaleur latente de la vapeur d'eau dégagée lors de la combustion
|  |  | PCS | PCI | Chaleur latente
| Combustible | Unité | MJ/unité | MJ/unité | MJ/unité | Chaleur latente/PCS
| Électricité | kWh | 3.6 | 3.6 | 0 | 0%
| Gaz naturel | m³ | 37.89 | 34.101 | 3.789 | 10%
| Mazout léger no. 2 | L | 38.8 | 36.472 | 2.328 | 6%
| Mazout lourd (no. 5 et no. 6) | L | 42.5 | 40.375 | 2.125 | 5%
| Propane | L | 25.53 | 23.4876 | 2.0424 | 8%
| Gaz naturel : | PCI/PCS = 0,90 - Taux de conversion utilisé par Gaz Métro
| Mazout léger no. 2 : | PCI/PCS #2 Fuel Oil = 0,940 - Source : www.chpcentermw.org
| Mazout lourd (no. 5 et no. 6) : | PCI/PCS #6 Fuel Oil = 0,950 - Source : www.chpcentermw.org
| Propane : | PCI/PCS Propane = 0,920 - Source : www.chpcentermw.org
De façon simplifiée, le PCI peut s'évaluer de la façon suivante :
PCI = PCS - 5% (produits pétroliers)
PCI = PCS - 6% à 7% (biomasse)
Effet du taux d'humidité de la biomasse sur l'énergie disponible*
|  | PCSHUMIDE | PCIHUMIDE | Chaleur latente
| Taux d'humidité % | MJ/kg | MJ/kg | MJ/unité | Chaleur latente/PCS
| 5% | 17.6904 | 16.5405 | 1.1499 | 6.5%
| 10% | 16.6218 | 15.5413 | 1.0804 | 6.5%
| 15% | 15.5531 | 14.5422 | 1.011 | 6.5%
| 20% | 14.4845 | 13.543 | 0.94149 | 6.5%
| 25% | 13.4158 | 12.5438 | 0.87203 | 6.5%
| 30% | 12.3472 | 11.5446 | 0.80257 | 6.5%
| 35% | 11.2785 | 10.5454 | 0.7331 | 6.5%
| 40% | 10.2099 | 9.5462 | 0.66364 | 6.5%
| 45% | 9.1412 | 8.547 | 0.59418 | 6.5%
| 50% | 8.0726 | 7.5479 | 0.52472 | 6.5%
| 55% | 7.0039 | 6.5487 | 0.45526 | 6.5%
*Les valeurs du tableau sont fonction du test de laboratoire PCS anhydre et du taux d'hydrogène telles qu'entrées ci-dessous:
| PCSANHYDRE | 18.69 | MJ/kg
| Hydrogène | 5.267 | %
(5,25 % à 5,95 %)

## Références
X | Cliquez la cellule en jaune pour retourner à l'onglet « Notes »
Références
| Auteurs | Titre | Référence ou lien
1 | Ademe | Mise en place d'une chaufferie au bois | http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=42376&ref=&nocache=yes&p1=111
2 | Ademe | Biomasse : la bonne énergie pour mes serres (document synthèse) | http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=82628&p1=30&ref=12441#
3 | Carbon Trust | Biomass Heating: Apratical guide for potentiel users | http://www.carbontrust.com/media/31667/ctg012_biomass_heating.pdf
4 | Raymond J Albrecht | Technical and Economic Sizing Considerations for Commercial and Industrial Wood‐fired Boiler Systems | http://heatne.com/pdfs/2012/keyPrinciples/albrecht_boiler.pdf
5 | CIDES | Chiffrier EXCEL pour calculs d'éléments économiques dans un projet de chauffage à la biomasse chiffrier exemple et chiffrier projet | http://www.cides.qc.ca/ingenierie.html http://www.spsq.info/
6 | SPSQ | Fiche biomasse : démarche | http://www.spsq.info/spsq_fichiers/files/fiche_demarche_biomasse.pdf
7 | SPSQ | Fiche biomasse: approvisionnement | http://www.spsq.info/spsq_fichiers/files/fiche_approvisionnement_biomasse.pdf
8 | SPSQ | Fiche biomasse: technique | http://www.spsq.info/spsq_fichiers/files/fiche_technique_biomasse.pdf
9 | Ministère des Ressources Naturelles et de la faune du Québec | Programme de réduction de consommation de mazout lourd | http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/industries/programmes-et-aide-financiere-destines-aux-industries/programme-de-reduction-de-consommation-de-mazout-lourd/
10 | Ministère des Ressources Naturelles et de la faune du Québec | Programme de démonstration des technologies vertes visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre | http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/innovation-technologique/technoclimat/#c461
11 | MAPAQ | Prime-Vert : programme de soutien financier : volet Projets d’envergure pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre | http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=1411
12 | Michel Lachance | Biomasse forestière et bioénergie | www.dgr.ca/ppt/Biomasse_forestiere_et_Bioenergie.pps
13 | FAO | 5. Paramètres, unités et facteurs de conversion | ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j6439f/j6439f06.pdf
14 | Massachusetts Division of Energy Resources | Wood pellet heating guide book | http://www.biomasscenter.org/pdfs/DOER_Pellet_Guidebook.pdf